## Sheet1
Tabela za određivanje reaktivne snage | [23 empty] | 0.8 | 0.6
[17 empty] | Aktuelna snaga |  | P = |  | 200 | kW |  | 0.82 | 0.61
[17 empty] | Aktuelni cosφ |  | = |  | 0.7 |  |  | 0.85 | 0.62
[17 empty] | Željeni cosφ |  | = |  | 0.92 |  |  | 0.88 | 0.63
[17 empty] | Faktor F iz tabele |  | = |  | 0.59421 |  |  | 0.9 | 0.64
[17 empty] | Kapacitivna reaktivna snaga |  | Qc= |  |  |  | P * ( tanφ1 - tanφ2) | 0.92 | 0.65
[21 empty] | P * F |  |  | 0.94 | 0.66
[21 empty] | 200 | * | 0.59421 | 0.95 | 0.67
[21 empty] | 118.8412 | Kvar |  | 0.96 | 0.68
| y | y | [6 empty] | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y |  |  |  |  | 0.98 | 0.69
[9 empty] | y | y | [13 empty] | 1 | 0.7
Sadašnji | [8 empty] | y | y | [14 empty] | 0.71
(Aktuelni) |  |  |  | Željeni faktor snage |  |  |  |  | y | y | [14 empty] | 0.72
tanφ |  |  | cosφ | cosφ |  |  |  |  | y | y | [14 empty] | 0.73
|  |  |  | 0.8 | 0.82 | 0.85 | 0.88 | 0.9 | y | y | 0.92 |  |  | 0.94 |  |  | 0.95 |  |  | 0.96 | 0.98 |  | 1 |  | 0.74
| y | y | [6 empty] | y | y | [14 empty] | 0.75
| . | . | [6 empty] | . | . | [14 empty] | 0.76
1.3333 | . | . | 0.6 | 0.58333 | 0.63533 | 0.71359 | 0.79359 | 0.84901 | . | . | 0.90734 |  |  | 0.97038 |  |  | 1.0046 |  |  | 1.0417 | 1.1303 |  | 1.3333 |  | 0.77
| . | . | [6 empty] | . | . | [14 empty] | 0.78
| . | . | [6 empty] | . | . | [14 empty] | 0.79
1.299 | y | y | 0.61 | 0.54902 | 0.60101 | 0.67927 | 0.75928 | 0.8147 | y | y | 0.87302 |  |  | 0.93607 |  |  | 0.97033 |  |  | 1.0074 | 1.096 |  | 1.299 |  | 0.8
| . | . | [6 empty] | . | . | [14 empty] | 0.81
| . | . | [6 empty] | . | . | [14 empty] | 0.82
1.2655 | y | y | 0.62 | 0.51549 | 0.56748 | 0.64574 | 0.72574 | 0.78116 | y | y | 0.83949 |  |  | 0.90254 |  |  | 0.9368 |  |  | 0.97382 | 1.0624 |  | 1.2655 |  | 0.83
| . | . | [6 empty] | . | . | [14 empty] | 0.84
| . | . | [6 empty] | . | . | [14 empty] | 0.85
1.2327 | y | y | 0.63 | 0.48269 | 0.53469 | 0.61295 | 0.69295 | 0.74837 | y | y | 0.80669 |  |  | 0.86974 |  |  | 0.90401 |  |  | 0.94102 | 1.0296 |  | 1.2327 |  | 0.86
| . | . | [6 empty] | . | . | [14 empty] | 0.87
| . | . | [6 empty] | . | . | [14 empty] | 0.88
1.2006 | y | y | 0.64 | 0.45059 | 0.50258 | 0.58084 | 0.66084 | 0.71626 | y | y | 0.77459 |  |  | 0.83763 |  |  | 0.8719 |  |  | 0.90892 | 0.99753 |  | 1.2006 |  | 0.89
| . | . | [6 empty] | . | . | [14 empty] | 0.9
| . | . | [6 empty] | . | . | [14 empty] | 0.91
1.1691 | y | y | 0.65 | 0.41913 | 0.47113 | 0.54939 | 0.62939 | 0.68481 | y | y | 0.74313 |  |  | 0.80618 |  |  | 0.84045 |  |  | 0.87746 | 0.96607 |  | 1.1691 |  | 0.92
| . | . | [6 empty] | . | . | [14 empty] | 0.93
| . | . | [6 empty] | . | . | [14 empty] | 0.94
1.1383 | y | y | 0.66 | 0.38828 | 0.44028 | 0.51854 | 0.59854 | 0.65396 | y | y | 0.71228 |  |  | 0.77533 |  |  | 0.8096 |  |  | 0.84661 | 0.93522 |  | 1.1383 |  | 0.95
| . | . | [6 empty] | . | . | [14 empty] | 0.96
| . | . | [6 empty] | . | . | [14 empty] | 0.97
1.108 | y | y | 0.67 | 0.358 | 0.41 | 0.48826 | 0.56826 | 0.62368 | y | y | 0.682 |  |  | 0.74505 |  |  | 0.77932 |  |  | 0.81633 | 0.90494 |  | 1.108
| . | . | [6 empty] | . | .
| . | . | [6 empty] | . | .
1.0783 | y | y | 0.68 | 0.32825 | 0.38025 | 0.45851 | 0.53851 | 0.59393 | y | y | 0.65225 |  |  | 0.7153 |  |  | 0.74957 |  |  | 0.78659 | 0.87519 |  | 1.0783
| . | . | [6 empty] | . | .
| . | . | [6 empty] | . | .
1.049 | y | y | 0.69 | 0.299 | 0.35099 | 0.42925 | 0.50926 | 0.56468 | y | y | 0.623 |  |  | 0.68605 |  |  | 0.72031 |  |  | 0.75733 | 0.84594 |  | 1.049
| . | . | [6 empty] | . | .
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
1.0202 | y | y | 0.7 | 0.2702 | 0.3222 | 0.40046 | 0.48046 | 0.53588 | y | y | 0.59421 |  |  | 0.65725 |  |  | 0.69152 |  |  | 0.72854 | 0.81715 |  | 1.0202
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
0.99183 |  |  | 0.71 | 0.24183 | 0.29383 | 0.37209 | 0.45209 | 0.50751 |  |  | 0.56584 |  |  | 0.62888 |  |  | 0.66315 |  |  | 0.70017 | 0.78877 |  | 0.99183
0.96385 |  |  | 0.72 | 0.21385 | 0.26585 | 0.34411 | 0.42411 | 0.47953 |  |  | 0.53785 |  |  | 0.6009 |  |  | 0.63517 |  |  | 0.67219 | 0.76079 |  | 0.96385
0.93623 |  |  | 0.73 | 0.18623 | 0.23822 | 0.31648 | 0.39649 | 0.45191 |  |  | 0.51023 |  |  | 0.57328 |  |  | 0.60754 |  |  | 0.64456 | 0.73317 |  | 0.93623
0.90893 |  |  | 0.74 | 0.15893 | 0.21092 | 0.28918 | 0.36919 | 0.42461 |  |  | 0.48293 |  |  | 0.54598 |  |  | 0.58024 |  |  | 0.61726 | 0.70587 |  | 0.90893
0.88192 |  |  | 0.75 | 0.13192 | 0.18391 | 0.26217 | 0.34217 | 0.39759 |  |  | 0.45592 |  |  | 0.51897 |  |  | 0.55323 |  |  | 0.59025 | 0.67886 |  | 0.88192
0.85516 |  |  | 0.76 | 0.10516 | 0.15716 | 0.23542 | 0.31542 | 0.37084 |  |  | 0.42916 |  |  | 0.49221 |  |  | 0.52648 |  |  | 0.5635 | 0.6521 |  | 0.85516
0.82863 |  |  | 0.77 | 0.078628 | 0.13062 | 0.20888 | 0.28889 | 0.34431 |  |  | 0.40263 |  |  | 0.46568 |  |  | 0.49994 |  |  | 0.53696 | 0.62557 |  | 0.82863
0.80228 |  |  | 0.78 | 0.052281 | 0.10428 | 0.18254 | 0.26254 | 0.31796 |  |  | 0.37628 |  |  | 0.43933 |  |  | 0.4736 |  |  | 0.51061 | 0.59922 |  | 0.80228
0.77608 |  |  | 0.79 | 0.026085 | 0.07808 | 0.15634 | 0.23634 | 0.29176 |  |  | 0.35009 |  |  | 0.41313 |  |  | 0.4474 |  |  | 0.48442 | 0.57303 |  | 0.77608
0.75 |  |  | 0.8 |  | 0.051996 | 0.13026 | 0.21026 | 0.26568 |  |  | 0.324 |  |  | 0.38705 |  |  | 0.42132 |  |  | 0.45833 | 0.54694 |  | 0.75
0.72399 |  |  | 0.81 |  | 0.025983 | 0.10424 | 0.18424 | 0.23967 |  |  | 0.29799 |  |  | 0.36104 |  |  | 0.3953 |  |  | 0.43232 | 0.52093 |  | 0.72399
0.698 |  |  | 0.82 |  |  | 0.07826 | 0.15826 | 0.21368 |  |  | 0.27201 |  |  | 0.33505 |  |  | 0.36932 |  |  | 0.40634 | 0.49495 |  | 0.698
0.672 |  |  | 0.83 |  |  | 0.05226 | 0.13226 | 0.18768 |  |  | 0.24601 |  |  | 0.30905 |  |  | 0.34332 |  |  | 0.38034 | 0.46895 |  | 0.672
0.64594 |  |  | 0.84 |  |  | 0.026192 | 0.10619 | 0.16161 |  |  | 0.21994 |  |  | 0.28298 |  |  | 0.31725 |  |  | 0.35427 | 0.44288 |  | 0.64594
0.61974 |  |  | 0.85 |  |  |  | 0.080002 | 0.13542 |  |  | 0.19375 |  |  | 0.25679 |  |  | 0.29106 |  |  | 0.32808 | 0.41669 |  | 0.61974
0.59337 |  |  | 0.86 |  |  |  | 0.053622 | 0.10904 |  |  | 0.16737 |  |  | 0.23041 |  |  | 0.26468 |  |  | 0.3017 | 0.39031 |  | 0.59337
0.56673 |  |  | 0.87 |  |  |  | 0.026983 | 0.082404 |  |  | 0.14073 |  |  | 0.20377 |  |  | 0.23804 |  |  | 0.27506 | 0.36367 |  | 0.56673
0.53974 |  |  | 0.88 |  |  |  |  | 0.055421 |  |  | 0.11374 |  |  | 0.17679 |  |  | 0.21106 |  |  | 0.24808 | 0.33668 |  | 0.53974
0.51232 |  |  | 0.89 |  |  |  |  | 0.027993 |  |  | 0.086317 |  |  | 0.14936 |  |  | 0.18363 |  |  | 0.22065 | 0.30926 |  | 0.51232
0.48432 |  |  | 0.9 | [7 empty] | 0.058324 |  |  | 0.12137 |  |  | 0.15564 |  |  | 0.19266 | 0.28126 |  | 0.48432
0.45561 |  |  | 0.91 | [7 empty] | 0.029615 |  |  | 0.092662 |  |  | 0.12693 |  |  | 0.16395 | 0.25255 |  | 0.45561
0.426 |  |  | 0.92 | [10 empty] | 0.063047 |  |  | 0.097314 |  |  | 0.13433 | 0.22294 |  | 0.426
0.39523 |  |  | 0.93 | [10 empty] | 0.032274 |  |  | 0.066541 |  |  | 0.10356 | 0.19217 |  | 0.39523
0.36295 |  |  | 0.94 | [13 empty] | 0.034267 |  |  | 0.071285 | 0.15989 |  | 0.36295
0.32868 |  |  | 0.95 | [16 empty] | 0.037017 | 0.12563 |  | 0.32868
0.29167 |  |  | 0.96 | [17 empty] | 0.088608 |  | 0.29167
0.25062 |  |  | 0.97 | [17 empty] | 0.047565 |  | 0.25062